Dobre Miasto, dnia 3 czerwca 2009r.

Znak. FR.341-1/2/2009

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wg CPV 45.21.22.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych tj. „Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.), udzielam wyjaśnień na zapytania Wykonawcy.

Zapytania z dnia z dnia 1 czerwca 2009r.:

Pyt nr1  W  przedmiarach  występują naświetlacze o mocy 1000 WAT. Wyżej wymienione naświetlacze posiadają układy zapłonowe które występują jako oddzielny element. W jaki sposób zamontować te układy zapłonowe? Z tego co nam wiadomo wielkość tych układów zapłonowych uniemożliwia ich zamontowanie wewnątrz słupa. Wydaje nam się ze powinny być zamontowane w szafkach hermetycznych wiszących na słupach które nie występują w przedmiarach.

Odpowiedź pyt. Nr 1:

Zespoły zapłonowe są montowane na konstrukcjach przy oprawach mają stopień ochrony IP65 nie wymagają dodatkowych obudów

Pyt nr 2  Pozycja 14 15 16 17 18 19 20. Prosimy o podanie nazwy materiałów.

Odpowiedź na pyt. Nr 2:

Pozycja 14 i 15 wyłącznik przeciwporażeniowy dwubiegunowy jest to nazwa figurują na schemacie rozdzielni jako P304 40-30AC i P302 25-30A i dotyczy to części odpowiadającej za oświetlenie pozycja 16-20 wyłącznik nadmiarowo prądowy jest to nazwa zabezpieczenia, którego wartość i nazwa jest na schemacie w części odpowiadającej za część oświetlenia.

BUDYNEK SOCJALNY DOBRE MIASTO

Pyt nr 1- pozycja 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Prosimy o podanie nazwy osprzętu. ( nie można dopasować ilość z przedmiarami materiałowymi).

Odpowiedź pyt. Nr 1:

Nazwa pozycja 4-9 nazwy są podane w przedmiarze dotyczącym budynku socjalnego a wartość na schemacie
 pozycja 10 - Stycznik SM320 4z
11 - Lampka sygnalizacyjna LP 301
12 - Programator Analogowy
13 - Regulator temperatury
14 - Czujnik temperatury

Pyt nr 2 Pozycja 26 27 28 Prosimy o podanie o jakie tu aparaty chodzi w zestawieniu materiałowym występują  wypusty na grzejniki 10szt . wypust na termę 2szt  osadzenie obudów szt. 2   prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź pyt. Nr 2:

Budynek jest opracowaniem typowym więc jest podana nazwa urządzenia bez konkretnego typu ponieważ niektóre urządzenia mogą być już wycofane z produkcji.
26 - wypust jest to zakończenie przewodu polegające na wypuszczeniu go z ściany.
28 - montaż obudowy w której będzie jakiś wyłącznik do wyłączania lub załączania tej termy

Pyt nr 2- pozycji materiałowej   nr 24 LGY 10  100mb / poz25 LgY 6mm  100mb/  poz 26 LgY 4mm  100mb   poz 30 0WY 3x1mm  mb 50  prosimy wskazanie do której pozycji należy wstawić wyżej wymienione przewody.

Odpowiedź pyt. Nr 2:

pozycja materiałowa 24, 25, 26 są to typy przewodów które się stosuje jako wszelkiego rodzaju połączenia tzw technologiczne które mogą być w typowym kontenerze już wykonane dlatego nie uwzględniono ich w przedmiarze jako materiały pomocnicze
pozycja materiałowa 30 jest to przewód do wyzwalacza w rozłączniku DPX i możemy go ująć w pozycję przedmiaru 24 lub 25.

Zapytania z dnia 2 czerwca 2009r.:

Pyt. Nr 1: W dokumentacji SIWZ określono podbudowę boiska wielofunkcyjnego jako przepuszczalną natomiast wg projektu należy zastosować odwodnienie liniowe (brak drenażu wgłębnego) co jednoznacznie wskazuje na zastosowanie podbudowy nieprzepuszczalnej. Proszę o sprostowanie i wskazanie rozwiązania w zakresie odwodnienia płyty boiska wielofunkcyjnego.

Odpowiedź pyt. nr 1:

Nastąpi zmiana SIWZ w zakresie odwodnienia boiska wielofunkcyjnego na odwodnienie w postaci drenażu wgłębnego w związku z czym pozostaje podbudowa przepuszczalna.

Pyt. Nr 2: W adoptowanym opisie do projektu określono rodzaje i miąższości warstw podbudowy odmiennie jak to jest określone w przedmiarze. Proszę o sprostowanie i przedstawienie konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych w zakresie podbudów płyt boisk.

Odpowiedź pyt. nr 2:

BOISKO DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ
PODBUDOWA.
Zaprojektowano podbudowę z kruszyw naturalnych, przepuszczalnych dla wody, przyjmując następujący układ warstw:
- warstwa odsączająca z piasku lub pospółki o gr. 10cm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm,
- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm,
- warstwa wyrównująca z miału kamiennego (fr. 1-4mm) o gr. 4cm.

Murawa boiska oddzielona od opaski obwodowej boiska obrzeżem betonowym 8x30x100cm układanym na ławie z betonu B10 z oporem. Opaska z kostki betonowej wykończona analogicznie jak murawa boiska obrzeżem na ławie betonowej. Na powierzchni boisk zaprojektowano spadki o wartości minimalnej 0,5%.

BOISKO SYNTETYCZNE DO GRY W KOSZYKÓWKĘ I SIATKÓWKĘ
PODBUDOWA.
Przekrój przez podbudowę:
- warstwa odsączająca z piasku o gr. 10cm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm,
- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5cm,
- warstwa wyrównująca z miału kamiennego (fr. 1-4mm) o gr. 4cm.

Podbudowę nawierzchni boiska należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 100x30x8cm ustawianych na ławie betonowej z betonu B10 z oporem lub odwodnieniem liniowym (na krawędziach spadków). Na powierzchni boiska należy wyprofilować dodatkowy spadek pomocniczy o wartości 1,0%.

Pyt. Nr 3: W przedmiarze określono wyposażenie do gry w tenisa i kometki. W pozostałej części dokumentacji brak jest rozwiązań projektowych dotyczących tych dyscyplin (tj. linii na boisku, wyposażenia w SIWZ) Proszę o sprostowanie.

Odpowiedź pyt. nr 3:

KNR 2-23 0310-02 są to pozycje w KNR nie obejmują one materiału tylko zakres prac. Pozycja dotyczy stojaków i tulej wyłącznie do siatkówki.

Pyt. Nr 4: W poz 46 przedmiaru określono wykonanie płyty fundamentowej żelbetowej pod budynkiem zaplecza. Proszę o przedstawienie rozwiązania projektowego w tym zakresie, ponieważ adoptowany projekt nie przewiduje takiego rozwiązania. Proszę również o opisanie sposobu odprowadzenia wód deszczowych z połaci dachu budynku, ponieważ adoptowany projekt wskazuje zastosowanie studni chłonnych pod budynkiem zaplecza, natomiast plansza koordynacyjna wskazuje na odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź pyt. nr 4:

Należy zastosować posadowienie na studniach, tak jak w projekcie typowym. Wody opadowe z budynku odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej poprzez rury spustowe biegnące wewnątrz obiektu, połączenie rur spustowych z kanalizacją deszczową w studniach fundamentowych.

W związku za zmianą projektowanego odwodnienia płyt boisk termin składania ofert zostanie przedłużony, zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.).

BURMISTRZ

DOBREGO MIASTA

/-/ Stanisław Trzaskowski